«УТВЕРЖДАЮ»:

Глава

Тепловского муниципального

Новобурасского муниципального

района

______________ Протасов С.А.

«___» ____________ 2024г.

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

за соблюдением правил и выполнением

санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий на водопроводе

Администрации Тепловского муниципального образования

с.Тепловка

Новобурасского района Саратовской области

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

1. Перечень нормативных документов

2. Краткая характеристика организации и пояснительная записка

3. Программа производственного контроля

4. Приложения к программе производственного контроля:

  - Приложение № 1 Перечень показателей и количество исследуемых проб питьевой воды

  - Приложение № 2  Перечень контролируемых мест отбора проб питьевой воды

  - Приложение № 3 Список лиц подлежащих профессиональной гигиенической подготовке

  - Приложение № 4 Список лиц подлежащих медицинскому осмотру

  - Приложение № 5 Перечень аварийных ситуаций на водопроводе

  - Приложение № 6 План мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния

В настоящей Программе учтены требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий «. СП 1.1.1058-01;

- СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ № 10 от 06.01.2015г. «Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»;

- СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012г. № 1204 «Об утверждении критериев существенного ухудшения качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований  к частоте отбора проб воды».

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наименование юридического лица: Администрация Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района

Юридический адрес: 412587 Саратовская область Новобурасский район с. Тепловка ул.Первомайская д.1

Фактический адрес: 412587 Саратовская область Новобурасский район с. Тепловка ул.Первомайская д.1

Вид собственности: Муниципальная собственность

ФИО руководителя, телефон (факс): Протасов Сергей Александрович 8 8452 2-52-88

Должностное лицо на которое возложены функции по осуществлению производственного контроля: Заместитель главы администрации Тепловского муниципального образования Мурзабеков Александр Марданович

Балансодержателем водопровода является: Администрация Тепловского муниципального образования Новобурасского  муниципального района Саратовской области

Водопровод предназначен для обеспечения хозяйственно-питьевой водой населения и производственных объектов

Источник водоснабжения: подземный — родник «Святой»

Каптажный колодец: один, расположен 1,8 км. севернее с. Тепловка Новобурасского района Саратовской области

Водозаборных колонок:  17

- ПРОГРАММА

производственного контроля

| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за санитарно-техническим состоянием водопроводных сооружений | постоянно | Зам.главы администрации Тепловского МО |
| 2 | Контроль за проведением профилактического ремонта | постоянно | Зам.главы администрации Тепловского МО |
| 3 | Контроль за возможным возникновением аварийных ситуаций, своевременная информация о возникновении аварийных ситуаций с указанием даты, времени | в каждом случае | Глава Тепловского муниципального образования |
| 4 | Контроль за прохождением медицинского осмотра, наличие медицинских книжек установленного образца | постоянно | Глава Тепловского муниципального образования |
| 5 | Контроль за прохождением гигиенической подготовки и аттестации | постоянно | Глава Тепловского муниципального образования |
| 6 | Проведение мероприятий производственного контроля качества и безопасности питьевой воды: - отбор проб воды; - проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям; - контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения | Согласно Приложения № 1 постоянно | Глава Тепловского муниципального образования |
| 7 | Предоставление отчета в Роспотребнадзор о выполнении производственной программы по итогам года | декабрь ежегодно | Глава Тепловского муниципального образования |
| 8 | Обязательное предоставление данных о несоответствии качества воды в ЦТО Управление Роспотребнадзора по Саратовской области | Согласно результатов лабораторных исследований в течении 3рабочих дней со дня получения протокола | Глава Тепловского муниципального образования |

Приложение № 1

П Е Р Е Ч Е Н Ь

показателей и количество исследуемых

проб питьевой воды

в соответствии с Приказом № 1204 от 28.12.2012г.

(Численность населения, обеспечиваемого

водой до 20 тыс. чел)

| № п/п | Виды показателей | Количество проб в течении одного года, не менее (для подземных источников) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микробиологические | 50 |
| 2 | Органолептические | 50 |
| 3 | Обобщенные показатели | 4 |
| 4 | Неорганические и органические вещества | 1 |
| 5 | Радиологические | 1 |

| Показатель | Контроль холодной воды (Х) | Показатель качества питьевой воды, характеризующий ее безопасность, по которому осуществляется производственный контроль (гигиенический норматив) | Критерий существенного ухудшения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Органолептические и обобщенные показатели

| Цветность, град. | Х | 20 | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мутность, мг/дм3 | Х | 1,5 | 2,5 |
| Запах. баллы | Х | 2 | 4 |
| Привкус, баллы | Х | 2 | 4 |
| Водородный показатель | Х | 6 - 9 | менее 5,0, более 10 |
| Общая минерализация (сухой остаток), мг\дм | Х | 1000 | 2000 |
| Жесткость общая, мг-экв\л | Х | 7,0 | 15,0 |
| Окисляемость перманганатная, мг/л | Х | 5,0 | 1,5 |
| ПАВ (поверхностно активные вещества), мг/л | Х | 0,5 | 1,5 |
| Нефтепродукты, мг/л | Х | 0,1 | 1,0 (10ПДК) |
| Фенольный индекс, мг/л | Х | 0,25 | 0,5, |

Химические вещества

| Алюминий, мг/л | Х | 0,5 | 5,0 (10ПДК) |
| --- | --- | --- | --- |
| Барий, мг/л | Х | 0,1 | 1,0 (10ПДК) |
| Бор, мг/л | Х | 0,5 | 5,0 (10ПДК) |
| Бромоформ, мг/л | Х | 0,1 | 1,0 (10ПДК) |
| ДДТ, мг/л | Х | 0,002 | 0,01 (5ПДК) |
| Дихлорметан, мг/л | Х | 7,5 | 22,5 (3ПДК) |
| Железо общ, мг/л | Х | 0,3 | 3,0 (10ПДК) |
| Кадмий, мг/л | Х | 0,001 | 0,005 (5ПДК) |
| Кобальт, мг/л | Х | 0,1 | 1,0 (10ПДК) |
| Линдан, мг/л | Х | 0,002 | 0,01(5ПДК) |
| Магний,мг/л | Х | 50,0 | 500,0(10ПДК) |
| Марганец, мг/л | Х | 0,1 | 1,0(10ПДК) |
| Медь, мг/л | Х | 1,0 | 3,0 (10ПДК) |
| Молибден ,мг/л | Х | 0,25 | 0,5 (2ПДК) |
| Мышьяк, мг/л | Х | 0,05 | 0,25(5ПДК) |
| Натрий, мг/л | Х | 200,0 | 2000,0(10ПДК) |
| Никель, мг/л | Х | 0,1 | 1,0 (10ПДК) |
| Нитраты, мг/л | Х | 45,0 | 225 (5ПДК) |
| Нитриты, мг/л | Х | 3,0 | 15,0 (5ПДК) |
| Ртуть, мг/л | Х | 0,0005 | 0,0025 (5ПДК) |
| Свинец, мг\л | Х | 0,03 | 0,3 (10ПДК) |
| Селен, мг/л | Х | 0,01 | 0,1 (10ПДК) |
| Стронций, мг/л | Х | 7,0 | 35,0 (5ПДК) |
| Тетрахлорэтилен, мг/л | Х | 0,005 | 0,1 (20ПДК) |
| Фториды | Х | 1,5 | 4,5 (3ПДК) |
| Хлороформ, мг/л | Х | 0,2 | 1,0 (5ПДК) |
| Хлор остаточный свободный | Х | 0,3 | 3,0 (10ПДК) |
| Хлор связанный | Х | 0,8 | 8,0 (10ПДК) |
| Хром общий, мг/л | Х | 0,05 | 0,25 (5ПДК) |
| Цианиды, мг/л | Х | 0,035 | 0,35 (10ПДК) |
| Цинк, мг/л | Х | 5,0 | 50 (10ПДК) |
| Четыреххлористый углерод, мг/л |  | 0,006 | 0,06 (10ПДК) |

Радиационные показатели

| Удельная суммарная a-актвность, Бк/кг | Х | 0,2 | согласно п. 9, 10 Критериев |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельная суммарная B – активность, Бк/кг | Х | 1,0 | согласно п. 9, 10 Критериев |
| Радон (222 Rn), БК/кг | Х | 60 | согласно п. 9, 10 Критериев |

Микробиологические и бактериологические показатели

| Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | Х | 50 | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Enterococcus faecalis, число бактерий в 1 мл | Х | Отсутствие | Присутствие в повторной пробе |
| Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Х | Отсутствие | Присутствие в повторной пробе |
| Колифаги, число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Х | Отсутствие | Присутствие в повторной пробе |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 мл | Х | Отсутствие | Присутствие в повторной пробе |
| Цисты лямблий, число цист в 50 л | Х | Отсутствие | Присутствие в повторной пробе |
| Контагиозные инфекционные возбудители вирусного и бактериального происхождения | Х | Отсутствие | Присутствие в повторной пробе |

Приложение № 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

контролируемых мест отбора проб

питьевой воды

| № п/п | Наименование источника | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каптаж родника «Святой» | Расположен в 1,8 км. Севернее с.Тепловка Новобурасского района Саратовской области |
| 2 | Водоразборные колонки: | с.Тепловка ул. Первомайская, д. 47 |
|  |  | с.Тепловка ул. Первомайская, д. д.132 |
|  |  | с.Тепловка ул.Советская, д.29 |
|  |  | с.Тепловка ул. Советская, д.138 |
|  |  | с.Тепловка ул.Молодежная, д.5 |
|  |  | с.Тепловка ул.Луговая, 3 |
|  |  | с.Тепловка ул.Чернышевская, д. 27 |
|  |  | с.Тепловка ул.Рабочая, д.5 |
|  |  | с.Тепловка ул.Красноармейская, д. 38 |
|  |  | с.Тепловка ул. Садовая, д.16 |

Приложение № 3

С П И С О К

лиц подлежащих профессиональной

гигиенической подготовке

| № п/п | Должность | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава Тепловского муниципального образования | 1 раз в год |
| 2 | Заместитель главы администрации Тепловского МО | 1 раз в год |

Приложение № 4

С П И С О К

лиц подлежащих предварительному

и периодическому медицинскому осмотру

| № п/п | Должность | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заместитель главы администрации Тепловского МО | 1 раз в 2 года |

Приложение № 5

П Е Р Е Ч Е Н Ь

возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу

санитарно-эпидемиологическому благополучию человека

| № п/п | Наименование ситуаций | Ответственный за устранение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений: - нарушение герметичности люков; отсутствие защиты от атмосферных осадков и паводка; - нарушение целостности накопительных емкостей, доступность для посторонних; - мелкие и крупные аварии на водопроводе; - неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водоразборных кранов, фонтанчиков; | Заместитель главы администрации Тепловского МО |
| 2 | Допуск к техническому обслуживанию лиц не прошедших медицинский осмотр; | Глава Тепловского МО |
| 3 | Частые отключения подачи воды на водопроводе | Заместитель Главы администрации Тепловского МО |

Приложение № 6

П Л А Н

мероприятий по улучшению

санитарно-технического

состояния

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постоянный контроль и постоянная очистка каптажных колодцев | Заместитель Главы администрации Тепловского МО» |
| 2 | Технический контроль за разводящей сетью | Заместитель Главы администрации Тепловского МО |
| 3 | Регулярный осмотр водопроводных колодцев, устранение неисправностей | Заместитель Главы администрации Тепловского МО |